OTOMATİK DÖNER KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU

Bu şartname, projede kullanılacak otomatik döner kapı sistemlerinin teknik, mekanik, elektronik ve güvenlik özelliklerini, montaj ve garanti koşullarını kapsar.

### 2. GENEL TANIM

Otomatik döner kapı sistemi, bina girişlerinde iklimsel dengeyi koruyan, enerji tasarrufu sağlayan ve kullanıcı geçiş konforunu artıran tam otomatik bir kapı çözümüdür.
Sistem; motor, sensör, kanatlar, tavan ünitesi, kontrol paneli, güvenlik bileşenleri ve profil sistemlerinden oluşmalıdır.

### 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Projede belirtildiği üzere 1 adet otomatik döner kapı yapılacaktır.

- Döner Kapı Dış Çapı :

- Geçiş Yüksekliği        :

- Kanopi Yüksekliği.    :

- Toplam Yükseklik.    :

#### 3.1 Kapı Tipi

- Tam otomatik döner kapı (3 veya 4 kanatlı)

- Manuel veya otomatik kullanım moduna geçebilme özelliği

- Çap: 1800 – 4200 mm (projeye göre belirlenir)

- Geçiş yüksekliği: min. 2200 mm

#### 3.2 Gövde ve Malzeme

- Alüminyum profiller: 65x30 boyutunda eloksallı veya elektrostatik toz boyalı olmalıdır

- Tavan ünitesi: Modüler yapıda alüminyum profillerden oluşturulmuş , kolay bakım erişimine uygun olmalıdır

- Kanat ve Bombe Cam paneller: 4+4 lamine şeffaf veya reflekte cam olacaktır.

- Döner Kapı her bir kanadının alt, üst ve dış kenarlarında en az 50 mm kalınlığında rüzgâr ve toz önleyici at kılı fırçalar bulunacaktır, fırçalar istenildiği taktirde kolaylıkla değiştirilebilir olacaktır.

- Cam fitilleri EPDM fitil olacaktır

- Kapının iç tavanı 1,5 mm alüminyum levhadan oluşturulmalıdır.

- Döner kapının iç tavanından veya üst tarafından motor ünitesine ulaşılabilir olmalıdır

- Döner kapının en üst tarafı alüminyum lehva ile içerisine su almaycak şekilde kapalı olmalı ve bir çıkıntı sayesinde üstte biriken su dışarıya aktarılmalıdır.

- En az 4 adet dış tarafı paslanmaz çelikten oluşan spot led lamba bulunmalıdır

- Eğer var ise zemin halkası: 20x40 paslanmaz çelik profilden (AISI 304 veya 316 kalite) imal edilmiş olmalıdır

#### 3.3 Motor Tahrik ve Otomasyon Kontrol Sistemi

- Tahrik motoru: DC/EC motor, sessiz, bakım gerektirmeyen tip manual kullanıma uygun ayna mahruki motor kullanılmalıdır

- Hız kontrolü: PLC tabanlı kontrol ile hız, ivme ve yavaşlama ayarları yapılabilir olmalıdır

- Güç kaynağı: 230V AC / 50Hz

- Enerji kesintisinde manuel modda çalışabilir olmalıdır.

#### 3.4 Sensör ve Güvenlik Sistemi

- Giriş/çıkış yönünde en az birer adet mikrodalga veya kızılötesi hareket sensörleri bulunmalıdır.

- Kapı dönüş hızı yaya trafiğine uygun bir şekilde ayarlanabilir olmalıdır

- Kapı hareket ettikten sonra kapı etrafında hareket olmaması durumunda 2 tur sonunda kapı durmalıdır

- Kapının 2 girişinde de el sıkışmasını önleyecek aktif emniyet lastikleri bulunmalıdır

- Kapı girişinde ve çıkışında giriş ile dönen kanat arasında bekleme olması durumunda kapı kanadının kişiye çarpmasını engelleyici varlık sensörler olmalı ve kapıyı olası durumda durdurmalıdır

- Kapı kiitlendiğinde elektrik bağlantısını kesecek bir switch bulunmalıdır.

- Kapıda herhangi bir arıza olması durumunda kapı üzerindeki ledlerden arıza tespit edilebilir olmalıdır

- Kapı girişinde ve çıkışında yaşlı ve engelli kişiler için engelli butonu olmalı,butona basıldığında kapı 2 tur hareket hızından daha yavaş bir sekilde dönmelidir

- Kapı üzerinde manual-otomatik-kapalı konumunu ayarlayabilecek bir anahtarlı konum anahtarı bulunmalıdır ve montaj sonrası anahtarlar iş verene teslim edilmelidir.

- 3.5 Opsiyonel Özellikler

- Topuk Sensörü – Kapı kanat altında bulunan aktif emniyet lastikleri topuk temasını algıladığında kapıyı durdurmalıdır.

- Gece Kalkanı – Gece veya döner kapı kullanılmadığı durumlarda döner kapının dış tarafını kapatacak şekilde manaul elle itilerek hareket eden oval olarak üretilmiş tekerlek mekanizmalı koruyucu kayar kapı olmalıdır. Camlar 4+4 manual olmalı ve kilitlenebilir olmalıdır.

- Kırılan Kanat – Acil bir durumda döner kapı kanatları maksimum 25 kg itme kuvvet ile katlanabilir olmalıdır.Sistem elektrikler kesildiğinde kullanılabilir olmalıdır.

- Hava Perdesi – Döner kapının iç tarafına bir kabin içerisinde entegre edilir , iç mekanın sıcaklık ve enerji dengesinin korunmasına yardımcı olur.Hava perdesi ısı kaybını azaltır , toz , kir ve dış etkenlerin içeri girmesini önler.

- Perde Sensörü – Döner kapının her bir kanadının üst tarafına monte edilir ve kapı içerisinde yavaş yürüyen yada duran kişileri algılayarak kişilere temas etmeden kapıyı durdurur

3.6 Emniyet ve Standartlar

- Üretici firma CE, ISO 9001, ve TSE-HYB belgelerine sahip olmalıdır.Bu belgeler tüm imalat ve sistem için alınmış olmalıdır

- -20 °C - + 50 °C dereceleri arasında çalışabilmelidir

- Otomasyon panosu koruma sınıfı: IP54 olmalıdır

### 4. MONTAJ VE UYGULAMA

- Montaj, üretici veya yetkili servis tarafından, proje şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Kapı sisteminin devreye alınması sonrası performans ve güvenlik testleri yapılmalıdır.

### 5. GARANTİ VE SERVİS

- Tedarikçi firma, tüm sistem için minimum 2 yıl garanti vermelidir.

- Yedek parça temini, minimum 10 yıl süreyle garanti altına alınmalıdır.

### 6. DOKÜMANTASYON VE EĞİTİM

- Kullanıcı el kitabı, bakım talimatı teslim edilmelidir.

- Kullanıcı ve teknik personele eğitim verilmelidir.